Wärmepumpen richtig auslegen
schwächer als maximal notwendig
Kein Pufferspeicher
Keine hydraulische Weiche
Keine Regelung nach Thermostaten
Rein außentemperaturgeführt

---
Wie wird es üblicherweise gemacht?
- Blick auf den Energieausweis
- Blick auf die Leistung des Gas-/Ölbrenners
- Empfehlung Wärmepumpe mit der Leistung des bisherigen Heizungssystems
- Installation oder Erweiterung vorhandener Einzelraumregelungen

---
Was ist daran falsch?
- So ist die Wärmepumpe überdimensioniert
- Zuviel Leistung führt zu:
    → Abregelung der Thermostate
      → führt zu reduziertem Durchfluß
        → führt zum Abschalten der Wärmepumpe
→ erhöhtem Energieverbrauch
→ erhöhtem Verschleiß

---
Übliche Umgehung des Problems
Integration eines Pufferspeichers als hydraulische Weiche
Problem dabei
- Wärmepumpe muß noch mehr leisten (größere Wassermenge im Puffer als nur im Heizkreis)
- Höherer Stromverbrauch
- Wärmepumpe taktet trotzdem
- Insgesamt ineffizienter Betrieb

---
Wärmepumpe richtig berechnen
- Vollaststunden des Öl-/Gasbrenners ermitteln
- Leistung des Brenners kennen
Außen-temperatur	Vollaststunden	Leistung	Wärmemenge
0 °C	6	14kW	84kWh
-5 °C	8	14kw	112kWh
Anmerkung: Ölbrenner hat maximal 90% Effizienz, erzeugt also effektiv weniger Wärme, die auch für das Heizsystem zur Verfügung steht, d.h. das Haus benötigt faktisch weniger Energie

---
Wärmepumpe richtig berechnen
Wärmepumpe moduliert – keine Vollaststunden
Außen-temperatur	Laufzeit der Wärmepumpe	Leistung	Wärmemenge
0 °C	24h	3,2kW	76,8kWh
-5 °C	24h	4,3kW	103kWh
Ergebnis: Wärmepumpe muß kleiner sein als der bisherige Brenner
Anmerkung: Ölbrenner hat maximal 90% Effizienz, erzeugt also effektiv weniger Wärme, die auch für das Heizsystem zur Verfügung steht, d.h. das Haus benötigt faktisch weniger Energie

---
Effiziente Wärmepumpeninstallation
- In der Größe wie berechnet
- Kein Pufferspeicher
- Keine hydraulische Weiche
- Keine Einzelraumregelung / Thermostate auf
- Rein außentemperaturgeführt, 24h Laufzeit
- Hydraulischer und thermischer Abgleich
- Erzeugt permanent mit kleinem konstantem Hub und hohem Durchfluss Heizungswasser → taktet nicht